## 234, 218
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2020/2021 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы |  | Сроки исполнения
|  |  |  | Наименование | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
Жилой дом № 234 корп.1-2, секции А, Б и В, система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 5 |  | 5 | в период профилактических работ на котельной СТЭК
2 | Промывка грязевиков | шт | 8 |  | 8
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 100 мм | шт | 6 | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная, метизы | 6
4 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3
5 | Испытание на плотность системы отопления с помощью гидравлического насоса(квл.участки трасс до границ с теплосн. организацией | блок-секция | 3
6 | Ревизия труб и запорной арматуры в тепловой камере | тепл. камера | 1 | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная | 2
7
8
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система горячего водоснабжения.
9 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  |  | в период профилактических работ на котельной СТЭК
10 | Промывка системы ГВС | блок-секция | 3 |  | 3
11 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 3 |  | 3
12 | Замена кранов на стояках( П/П на МЕТАЛЛ) уД40 | шт | 12 |  | 12
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система холодного водоснабжения.
13 | Испытание на плотность системы ХВС с помощью гидравлического насоса | блок-секция | 3 |  |  | июль
14 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов в ВНС | шт | 3 |  | 3 | июль
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система канализации
15 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 3 |  | 3 | сентябрь
16 | Переключение ливневой канализации на зимний режим работы | шт | 1 |  | 1 | сентябрь
17 | Замена дренажных насосов | шт | 1 | Насос Вихрь ДН-750 | 2 | март-апрель
18 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, электроснабжение
19 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 3 |  | 3 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
20 | Ремонт светильников МОП | шт | 6 |  | 6 | март-июнь
21 | Замена ламп освещения МОП | шт | 200 | ЛОН-40 | 200 | постоянно
ИТОГО ПО дому № 234
Жилой дом № 218а, система теплоснабжения
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  | 2 | в период профилактических работ на котельной СТЭК
2 | Промывка грязевиков | шт | 2 |  | 2
3 | Промывка системы отопления | блок-секция | 1 |  | 1
4 | Испытание на плотность системы отопления до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 1 |  | 1
Жилой дом № 218а, система горячего водоснабжения.
5 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  | 2 | в период профилактических работ на котельной СТЭК
6 | Промывка системы ГВС | блок-секция | 1 |  | 1
7 | Промывка кислотой теплообменников типаТ5-МFG | кг | 10 | Кислота сульфаминовая | 20
8 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью гидравлического насоса | блок-секция | 1 |  | 1
Жилой дом № 218а, система холодного водоснабжения.
9 | Испытание на плотность системы ХВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 1 |  | 1 | июль
10 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов ХВС | блок-секция | 2 |  | 2 | июль
Жилой дом № 218а, система канализации
11 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 1 |  | 1 | сентябрь
12 | Замена дренажных насосов | шт | 1 | Насос Вихрь ДН-750 | 1 | март-апрель
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Жилой дом № 218а, электроснабжение
14 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 1 |  | 1 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
15 |  | шт |  |  | 0
16 | Замена светильников МОП | шт | 10 | ЛПО 1-40 | 10 | постоянно
17 | Замена ламп освещения МОП | шт | 50 | L 36W/765 G13 OSRAM | 50 | постоянно
ИТОГО ПО дому № 218а
Жилой дом № 218, система теплоснабжения (ЦТП)
1 | Ремонт Насоса системы отопления | шт | 1 | Ремкомплект, переборка | 1 | в период профилактических работ на котельной СТЭК
2 | Промывка кислотой теплообменников Funke | кг | 15 | Кислока сульфаминовая | 15
|  | шт | 2 |  | 2
3 | Промывка фильтров сетчатых Ду200 | шт | 2 |  | 2
11 | Замена мембранны в мембранном баке 500 л (с.А) | шт | 1 | мембрана | 1
4 | Смазка редукторов шаровых кранов | шт | 8 | смазка | 1
Отопление, секции А, Б, Г, Д и Е
5 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 10 |  |  | июнь
6 | Промывка грязевиков | шт | 10 |  | 10 | июнь
7 | Промывка системы отопления | блок-секция | 5 |  | 5 | август
8 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. органицацией) | блок-секция | 5 |  | 5 | август
Горячее водоснабжение, секции А, Б, Г, Д и Е
9 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью гидравлического насоса | блок-секция | 5 |  | 5 | в период профилактических работ на котельной СТЭК
10 | Промывка кислотой теплообменников Funke | кг | 15 |  | 15
|  | шт. | 2 |  | 2
11 | Промывка системы ГВС | блок-секция | 5 |  | 5
Холодное водоснабжение. Жилые дома 218, 218а
12 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов ХВС в ЦТП ж.д. 218 ( с помощью контролера XENTA) | блок | 1 |  | 1 | май
13 | Замена сальника подпружиненных на двухходовых задвижках V292 | шт | 2 | сальник подпружиненный на двухходовых задвижках V292 | 2 | июнь
14 | Ревизия задвижек: у.Д 100 | шт | 3 | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная |  | август
2
Жилой дом № 218, система канализации
14 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 5 |  | 5 | сентябрь
15 | Замена дренажных насосов | шт | 4 | Насос Вихрь ДН-750 | 3 | март-апрель
16 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Жилой дом № 218, электроснабжение
17 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 8 |  | 8 | август
18 | Испытание электрооборудования (Эл.Лаборатория) |  | 1 |  | 1 | август
19 | Замена светильников МОП | шт | 20 | ЛПО 1-40 | 20 | постоянно
20 | Замена дросселей | шт | 50 | Дроссель 1И 36/40 АВТ | 50 | постоянно
21 | Замена ламп освещения МОП | шт | 100 | L 36W/765 G13 OSRAM | 100 | постоянно
22 | Замена стартеров | шт | 100 | Стартер NLCO S2-4-80-220 | 100 | постоянно
23 | Замена светильников заградительных огней | шт | 4 | ЗОМ | 4 | май
24 | Замена эл/счётчиков сек Е | шт. | 6 | Меткурий 230 ART 03,02, 01. | 6 | март
25 | Пломбировка узлов учёта Мосэнергосбытом | шт. | 4 | Вызов инспектора | 8
26 | Замена реле АВР сек. АБГДЕ | шт. | 5 | Реле ЕЛ-11 У3 | 5
27 | ревизия насосов ХВС и ГВС | шт | 8 | торцевые уплотнения, подшипники | 8
ИТОГО ПО ДОМУ № 218
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилых домов№№218 и 234 корп.1-2
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные станции пожаротушения, вентиляторы и т. д. | компл уст-ройств | 7 |  |  | апрель-май
ИТОГО ПО ДОМАМ 234, 218, 218а
Оформление паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2020/2021 г.г. теплоснабжающей компании АО «СТЭК» в срок до 10.08.2020 г.